### Obsah

Obsah	2

1.	Úvod	3

2.	Popis úprav	3

3.	Parametry konstrukcí	5

4.	Použité materiály	5

5.	Výpočet	5

6.	Závěr	7

### Úvod

Předmětem statického výpočtu je návrh nosných konstrukcí v rámci projektu rekonstrukce vodní nádrže v Milovicích. Dokumentace je vypracována ve pro vydání společného povolení stavby.

Jako podklady pro vypracování stavebně konstrukční části byla použita dokumentace:

[1] Stavební část (Mackovič Architecture s.r.o.) 2/2025

[2] Hydrogeologický posudek (Geologická služba s.r.o.) 4/2017

### Popis úprav

1/ Vodní nádrž

Povrch stávajícího betonu se očistí a vyspraví. Takto upravený povrch se použije jako podkladní beton. Na něj se vybetonují požadované prvky – deska + stupně. Minimální tloušťka nové desky je 250mm a je navržena z vodostavebného betonu. Vyztužení monolitických konstrukcí je konstrukční, zabraňující vzniku trhlin.

2/ Věž trafostanice

Zdivo trafostanice se vysuší, očistí. Provede se úprava ztužujícího mezistropu. Konstrukce věže se podepře dřevěnými trámy 150x150mm, vybourá se stávající mezistrop a na vlepenou výztuž do obvodového věnce se vybetonuje ztužující prstenec tl.120mm.

3/ Manipulační šachta

Manipulační šachta je součástí technologického řešení. Vzhledem k její hloubce cca. 3m a blízkosti u věže je nutné zajistit výkop v nesoudržných zeminách (písek hlinitý) pomocí štětové stěny. Ta je součástí technologického řešení.

### Parametry konstrukcí

1/ Vodní nádrž

Výška hladiny … max. hladina 2,0m

Třída konstrukce … Kon2

Omezení šířky trhlin … <0,25mm

Třída tlaku vody … W1 – Tlak vody 1-5m

2/ Věž trafostanice

Ztužující prstenec … bez svislého zatížení

### Použité materiály

Beton:

Nádrž - C25/30-XC4-XF3 vodostavebný

Ztužující prstenec – C25/30-XC4

Betonářská ocel: B500B

### Výpočet

1/ Vodní nádrž

Tloušťka desky min.250mm, krytí 40mm

Základní výztuž ø12/150

2/ Věž trafostanice

Tloušťka desky 180mm

Základní výztuž ø10/200

### Závěr

Při provádění konstrukcí, následném provádění stavebních prací jakož i při užívání stavby nesmí být tyto přetíženy nad výše uvedená užitná zatížení soustředěným zatížením či bodovými břemeny, např. při skladování stavebního či jiného materiálu.

Konstrukci musí provádět odborná firma za dodržení všech technologických předpisů pro daný typ konstrukce i předpisů BOZP.

V průběhu přípravných a stavebních prací bude postupováno v souladu s platnými 
souvisejícími předpisy, ČSN, vyhláškami a zákony ČR, zejména:

ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí

ČSN EN 1991-1-1 Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN EN 1991-1-2 Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru

ČSN EN 1991-1-3 Zatížení sněhem

ČSN EN 1991-1-4 Zatížení větrem

ČSN EN 1995-1-1 Navrhování dřevěných konstrukcí

ČSN EN 206-1 Beton - část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN EN 12390-8 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou

ČSN P ENV 13670-1 Provádění betonových konstrukcí

ČSN EN 1090-1 Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců

ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí

V Praze  06/2025                                                            ing. Petr HALADEJ

STTAB s.r.o.