- OBSAH

1.	SEZNAM VÝKRESŮ	1

2.	TECHNICKÁ ZPRÁVA	2

2.1.	Podklady	2

2.2.	Rozsah projektu	2

2.3.	Vnější vlivy	2

2.4.	Ochrana před nebezpečným dotykem	2

2.5.	Ochrana krytím	2

2.6.	Ochrana proti zkratu a přetížení	2

2.7.	Ochrana proti přepětí	2

2.8.	Napěťová soustava	2

2.9.	Energetická bilance	3

2.10.	Způsob měření spotřeby	3

2.11.	Stupeň důležitosti dodávek	3

2.12.	Zkratové proudy	3

2.13.	Kompenzace účiníku	3

2.14.	Rozváděče	3

2.15.	Provedení rozvodu	3

2.16.	Popis	3

2.17.	Zásady ochrany zdraví a bezpečnosti práce při provozu zařízení	3

2.18.	Požární opatření	3

2.19.	Péče o životní prostředí a ostatní prohlášení	4

2.20.	Požadavky na ostatní profese	4

# SEZNAM VÝKRESŮ

1)   Půdorys fitness									01

2)   Dovyzbrojení rozváděče RVZT1							02

3)   Rozváděč RVZT1.1								03

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

## Podklady

Projekt pro provedení stavby byl vypracován podle následujících podkladů:

- jednání a konzultace se zadavatelem projektu

- platné předpisy a normy ČSN pro elektrotechnická zařízení

soubor norem ČSN 33 2000, ČSN 33 21 30 ed.3 a pod..

## Rozsah projektu

Projekt měření a regulace pro provedení stavby řeší doplnění detektoru kouře na stávající vzduchotechniku.

## Vnější vlivy

Vnější vlivy z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem jsou navrženy dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-4-41 ed.3

cvičební sál	: 		AA 5, AB 5

AA5	- Teplota okolí – teplota okolí je teplota ovzduší v místě, kde má být zařízení instalováno - +5 až +40 st. C.

AB5	- Atmosférické podmínky v okolí – teplota vzduchu +5 až +40 st. C, relativní vlhkost 5-85%, absolutní vlhkost 1 až 25 g/m3 - prostory chráněné před atmosférickými vlivy, s regulací teploty.

K ostatním vnějším vlivům bylo přihlédnuto, ale nemají podstatný vliv.

## Ochrana před nebezpečným dotykem

je navržena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3,

základní ochrana:	(ochrana před dotykem živých částí)

izolací a krytím

ochrana při poruše:	(ochrana před dotykem neživých částí)

ochranným uzemněním, ochranným pospojováním, automatickým odpojením od zdroje

základní ochrana a ochrana při poruše:

ochrana malým napětím SELV

doplňková ochrana:

doplňujícím ochranným pospojováním

## Ochrana krytím

Min. krytí elektrických přístrojů a zařízení je stanoveno dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3.

## Ochrana proti zkratu a přetížení

Proti zkratu a přetížení jsou vývody jištěny jističi a pojistkami.

## Ochrana proti přepětí

Stávající.

## Napěťová soustava

Stávající rozváděč VZT1

Napěťová soustava:	3+PE+N, 400 V, 50 Hz

Ovládací napětí:	1+PE+N, 230 V, 50 Hz

Síť:	TN-S

Rozváděč VZT1.1

Napěťová soustava:	3+PE+N, 400 V, 50 Hz

Ovládací napětí:	1+PE+N, 230 V, 50 Hz

Síť:	TN-S

## Energetická bilance

Stávající.

## Způsob měření spotřeby

Stávající měření spotřeby.

## Stupeň důležitosti dodávek

Zařízení je zařazeno do 3. stupně dodávek.

## Zkratové proudy

Stávající.

## Kompenzace účiníku

Je stávající.

## Rozváděče

Stávající nástěnný rozváděč RVZT1 umístěný na stěně ve cvičebním sále, nový nástěnný rozváděč RVZT1.1 v protipožární úpravě umístěný vedle rozváděče RVZT1.1.

## Provedení rozvodu

Kabelový rozvod je navržen funkčními kabely při požáru PRAFlaDur a stíněným funkčním kabelem při požáru PRAFlaGuard. Funkční kabelová trasa při požáru je vedena po stěně a pod stropem.

## Popis

Nový detektor kouře je určen k automatickému vypnutí vzduchotechnické jednotky v případě výskytu zplodin hoření v potrubním systému. Detektor se instaluje vně potrubí, do potrubí zasahují 2 odběrné trubky, které přivádí vzorek vzduchu k detektoru. Odběrné trubky jsou 300 mm dlouhé a potrubí je o průměru 200 mm, bude třeba upevnit detektor kouře cca 120 mm nad potrubí (odběrné trubky nelze zkracovat). Na výstupu je relé, které je sepnuto v případě, že je přivedeno napájecí napětí 12VDC a není detekována přítomnost kouře. Detektor pravidelně provádí vnitřní autotest.

Do stávajícího rozváděče vzduchotechnické jednotky RVZT1 bude dovyzbrojen jistič 16/B/1. Z jističe bude veden kabel PRAFlaDur J-3x2,5 do nového rozváděče v protipožární úpravě RVZT1.1. V rozváděči RVZT1.1 bude osazen vypínač 16A/1, napájecí zdroj 230VAC/12VDC pro detektor kouře a pomocné relé (cívka 12VDC, kontakty 230VAC) pro vypnutí vzduchotechniky.

Kontakt relé detektoru kouře je zapojen na pomocné relé (cívka 12VDC, kontakty 230VAC), které v případě výskytu kouře v potrubním systému rozepne napájení ovládače vzduchotechnické jednotky, tím dojde k vypnutí VZT jednotky (zapojeno do série s ovládacím spínačem vzduchotechniky na recepci).

Nástěnný protipožární rozváděč RVZT1.1 bude po obvodu ke stěně omáznut protipožárním tmelem.

## Zásady ochrany zdraví a bezpečnosti práce při provozu zařízení

Po skončení montážních prací musí být provedena výchozí revize podle ČSN 3315 00 v rozsahu podle ČSN 33 2000-6.

nařízení vlády č. 194/2022 Sb

-	údržbu na elektrotechnických zařízeních smí provádět jen elektrotechnik dle § 6 nebo vedoucí elektrotechnik dle § 7.

## Požární opatření

Označení hlavních vypínačů rozváděčů, detektor kouře, funkční kabely a kabelové trasy při požáru.

## Péče o životní prostředí a ostatní prohlášení

Nakládání s odpady:

Vzniklé odpady při výstavbě, revizích a opravách budou skladovány, transportovány a likvidovány v souladu se zák. č. 185/2001 Sb.

Evidence vzniklých odpadů při výstavbě, bude vedena průvodcem odpadů tj. prováděcí firmou, dle vyhlášky 383/2001 SB.

Prohlášení o shodě:

Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády 163/2002 Sb., musí mít zhotovitelem stavby doloženy prohlášení o shodě od výrobce nebo dovozce.

## Požadavky na ostatní profese

Drobné stavební úpravy budou specifikovány na místě dle požadavku montáže.