DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ

(ve smyslu přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění)

| D | Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení |
| --- | --- |
| D.1 | Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu |
| D.1.4 D.1.4.1 | Technika prostředí staveb ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE |
| D.1.4.1.a | Technická zpráva |

- 1. Úvod

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnou legislativou:

- Zákonem č.406/2000 Sb. §6 (4) o dodržení obecných technických požadavků na výstavbu

- Vyhláškou č.151/2001 Sb. kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie (teploty média, izolace rozvodů atd.).

- Zákonem č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

- Vyhláškou č.428/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

- ČSN 73 6655 Výpočet vnitřních vodovodů.

- ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody.

- ČSN EN 12056 Vnitřní kanalizace.

- 2. Rozvody vody

Stávající stav

V objektu je proveden stávající rozvod pitné vody, teplé vody a požární vody.

Zdrojem vody je stávající vodovodní přípojka.

V objektu jsou instalovány na předepsaných místech hydrantové skříně.

Navrhované úpravy

Dle požadavku PBŘS je navržena instalace jedné nové hydrantové skříně s hadicí DN25-30m.

Požadovaný průtok 0,3 l/s, tlak 0,2 MPa.

Spodní hrana hydrantové skříně bude 1,1 m nad podlahou.

Přívodní potrubí pro nově navrženou hydrantovou skříň bude provedeno z ocelového nerez potrubí lisovaného - pozinkovaného potrubí DN25 – IVAR.INOX – 28x1,2.

Nové potrubí bude napojeno na stávající rozvod požární vody pro stávající hydrantovou skříň.

V místě odbočky bude osazen uzávěr DN25. Nový rozvod bude veden pod stopem na typových závěsech.

Po ukončení montáže bude provedena tlaková zkouška vodovodu a revize hydrantové skříně.